## 랙
DC1-R02 |  |  |  | 랙 실장도 · 장비 목록 | [25 empty] | 목록을 입력하면 실장도가 자동으로 그려집니다
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 B열 |  |  |  | 규격 | 42U · 600×1200 |  |  |  |  | 전원 | PDU-A(A 계통) / PDU-B(B 계통) | [7 empty] | 관리 담당 |  |  | 인프라팀 |  |  | 작성 | 2026-09-26
전면 |  | 앞에서 본 모습 | [5 empty] | 후면 |  | 뒤에서 본 모습 (좌우 반대) | [6 empty] | 장비 목록 |  |  | ← 여기에 입력 (U = 장비 맨 아래 U 번호) | [10 empty] | 보조 계산 열 (숨김) — 지우지 마세요
U | 장비 (맨 위 U에 이름 표시) | [7 empty] | 장비 | [6 empty] | U | U | 높이 | 면 |  | 장비명 |  |  | 시스템 |  | 모델 | 구분 |  | 시트 이름 | ▶
42 | PP-01 · Cat6 24P | [7 empty] | PP-01 · Cat6 24P | [6 empty] | 42 | 42 | 1 | 양면 |  | PP-01 |  |  |  |  | Cat6 24P | 네트워크 |  | U42 PP-01 | ▶ | 42 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | MGMT-SW · C9200L-48T-4X | [7 empty] | MGMT-SW · C9200L-48T-4X | [6 empty] | 41 | 41 | 1 | 양면 |  | MGMT-SW |  |  |  |  | C9200L-48T-4X | 네트워크 |  | U41 MGMT-SW | ▶ | 41 | 2 | 1 | 2 | 1
40 | [15 empty] | 40 | 39 | 1 | 양면 |  | TOR-A |  |  |  |  | Nexus 93180YC-FX | 네트워크 |  | U39 TOR-A | ▶ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | TOR-A · Nexus 93180YC-FX | [7 empty] | TOR-A · Nexus 93180YC-FX | [6 empty] | 39 | 38 | 1 | 양면 |  | TOR-B |  |  |  |  | Nexus 93180YC-FX | 네트워크 |  | U38 TOR-B | ▶ | 39 | 3 | 1 | 3 | 1
38 | TOR-B · Nexus 93180YC-FX | [7 empty] | TOR-B · Nexus 93180YC-FX | [6 empty] | 38 | 36 | 1 | 양면 |  | SAN-A |  |  |  |  | Brocade G620 | 스토리지 |  | U36 SAN-A | ▶ | 38 | 4 | 1 | 4 | 1
37 | [15 empty] | 37 | 35 | 1 | 양면 |  | SAN-B |  |  |  |  | Brocade G620 | 스토리지 |  | U35 SAN-B | ▶ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SAN-A · Brocade G620 | [7 empty] | SAN-A · Brocade G620 | [6 empty] | 36 | 32 | 2 | 양면 |  | STG-01-DAE1 |  |  | STG-01 |  | Unity DAE 25D | 스토리지 |  | U32 STG-01-DAE1 | ▶ | 36 | 5 | 1 | 5 | 1
35 | SAN-B · Brocade G620 | [7 empty] | SAN-B · Brocade G620 | [6 empty] | 35 | 30 | 2 | 양면 |  | STG-01 |  |  | STG-01 |  | Unity XT 480 | 스토리지 |  | U30 STG-01 | ▶ | 35 | 6 | 1 | 6 | 1
34 | [15 empty] | 34 | 26 | 4 | 양면 |  | AIX-01-IO1 |  |  | AIX-01 |  | EMX0 I/O 드로어 | 서버 |  | U26 AIX-01-IO1 | ▶ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | STG-01-DAE1 · Unity DAE 25D | [7 empty] | STG-01-DAE1 · Unity DAE 25D | [6 empty] | 33 | 22 | 4 | 양면 |  | AIX-01 |  |  | AIX-01 |  | Power 4U 본체 | 서버 |  | U22 AIX-01 | ▶ | 33 | 7 | 1 | 7 | 1
32 | [15 empty] | 32 | 20 | 2 | 양면 |  | SRV-01 |  |  |  |  | DL380 Gen10 | 서버 |  | U20 SRV-01 | ▶ | 32 | 7 | 1 | 7 | 1
31 | STG-01 · Unity XT 480 | [7 empty] | STG-01 · Unity XT 480 | [6 empty] | 31 | 18 | 2 | 양면 |  | SRV-02 |  |  |  |  | DL380 Gen10 | 서버 |  | U18 SRV-02 | ▶ | 31 | 8 | 1 | 8 | 1
30 | [15 empty] | 30 | 16 | 1 | 양면 |  | SRV-03 |  |  |  |  | PowerEdge R640 | 서버 |  | U16 SRV-03 | ▶ | 30 | 8 | 1 | 8 | 1
29 | AIX-01-IO1 · EMX0 I/O 드로어 | [7 empty] | AIX-01-IO1 · EMX0 I/O 드로어 | [6 empty] | 29 | 1 | 10 | 양면 |  | ENC-01 |  |  |  |  | c7000 | 서버 |  | U01 ENC-01 | ▶ | 29 | 9 | 1 | 9 | 1
28 | [15 empty] | 28 |  |  | 0U |  | PDU-A |  |  |  |  | AP8868 | 전원 |  | 0U PDU-A | ▶ | 28 | 9 | 1 | 9 | 1
27 | [15 empty] | 27 |  |  | 0U |  | PDU-B |  |  |  |  | AP8868 | 전원 |  | 0U PDU-B | ▶ | 27 | 9 | 1 | 9 | 1
26 | [15 empty] | 26 | [14 empty] | 26 | 9 | 1 | 9 | 1
25 | AIX-01 · Power 4U 본체 | [7 empty] | AIX-01 · Power 4U 본체 | [6 empty] | 25 | [14 empty] | 25 | 10 | 1 | 10 | 1
24 | [15 empty] | 24 | [14 empty] | 24 | 10 | 1 | 10 | 1
23 | [15 empty] | 23 | [14 empty] | 23 | 10 | 1 | 10 | 1
22 | [15 empty] | 22 | [14 empty] | 22 | 10 | 1 | 10 | 1
21 | SRV-01 · DL380 Gen10 | [7 empty] | SRV-01 · DL380 Gen10 | [6 empty] | 21 | [14 empty] | 21 | 11 | 1 | 11 | 1
20 | [15 empty] | 20 | [14 empty] | 20 | 11 | 1 | 11 | 1
19 | SRV-02 · DL380 Gen10 | [7 empty] | SRV-02 · DL380 Gen10 | [6 empty] | 19 | [14 empty] | 19 | 12 | 1 | 12 | 1
18 | [15 empty] | 18 | [14 empty] | 18 | 12 | 1 | 12 | 1
17 | [15 empty] | 17 | [14 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SRV-03 · PowerEdge R640 | [7 empty] | SRV-03 · PowerEdge R640 | [6 empty] | 16 | [14 empty] | 16 | 13 | 1 | 13 | 1
15 | [15 empty] | 15 | [14 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [15 empty] | 14 | [14 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [15 empty] | 13 | [14 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [15 empty] | 12 | [14 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [15 empty] | 11 | [14 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ENC-01 · c7000 | [7 empty] | ENC-01 · c7000 | [6 empty] | 10 | [14 empty] | 10 | 14 | 1 | 14 | 1
9 | [15 empty] | 9 | [14 empty] | 9 | 14 | 1 | 14 | 1
8 | [15 empty] | 8 | [14 empty] | 8 | 14 | 1 | 14 | 1
7 | [15 empty] | 7 | [14 empty] | 7 | 14 | 1 | 14 | 1
6 | [15 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 14 | 1 | 14 | 1
5 | [15 empty] | 5 | [14 empty] | 5 | 14 | 1 | 14 | 1
4 | [15 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 14 | 1 | 14 | 1
3 | [15 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | 14 | 1 | 14 | 1
2 | [15 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 14 | 1 | 14 | 1
1 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 14 | 1 | 14 | 1
전면 사용 |  |  | 33 U / 42 U |  | 장비 | 16 대 |  |  |  |  | 서버 | 네트워크 |  |  | 스토리지 |  |  | 보안 |  |  | 전원 |  | 선반 |  |  | 기타
면: 양면 = 앞뒤 모두 차지 · 전면/후면 = 한쪽만 차지(짧은 장비) · 선반 = 선반·트레이 위 장비(선반은 구분 '선반'으로 한 줄 따로) · 0U = 세로 PDU · U = 맨 아래 U · 높이 비우면 1U · 시스템 = 한 시스템인 박스끼리 같은 이름

## U42 PP-01
PP-01 | [7 empty] | 패치패널 24P Cat6 | [30 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · U42 |  |  |  |  | 구분 | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | - | [5 empty] | 관리 IP | - |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
1–24 · RJ45 Cat6
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24
후 면
후면 (단자·케이블 관리)
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 |  | 전면 | 1 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-01 |  |  |  |  | R02 U20–21 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D029 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/3
2 |  | 전면 | 2 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-02 |  |  |  |  | R02 U18–19 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D030 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/4
3 |  | 전면 | 3 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-03 |  |  |  |  | R02 U16 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D031 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/5

## U41 MGMT-SW
MGMT-SW | [10 empty] | Cisco C9200L-48T-4X | [36 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U41 | [5 empty] | 구분 |  | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | JAE2301ABCD | [6 empty] | 관리 IP |  |  | 10.10.0.41 |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
|  | 1–48 · RJ45 1G | [41 empty] | 49–52
|  | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |  | 13 |  | 15 |  | 17 | 19 | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 27 | 29 | 31 |  | 33 |  | 35 |  |  | 37 | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 |  | 47 |  | 49 |  | 51 | M
|  | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20 | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 | 30 | 32 |  | 34 |  | 36 |  |  | 38 | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 |  | 48 |  | 50 |  | 52 | C
후 면
|  | FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [6 empty] | FAN 3 |  |  |  |  | FAN 4 | [13 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [16 empty] | 55 | [8 empty] | 56
[36 empty] | C14 | [8 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨
1 |  | Gi1/0/1 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-01 | [6 empty] | iLO |  |  | R02-D001 | [6 empty] | 13 | Gi1/0/13 |  |  |  |  | 관리 |  |  | AIX-01 | [5 empty] | HMC2 |  |  |  | R02-D053
2 |  | Gi1/0/2 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-02 | [6 empty] | iLO |  |  | R02-D002 | [6 empty] | 49 | Te1/1/1 |  |  |  |  | 관리 |  |  | OOB-CORE | [5 empty] | Te1/0/12 |  |  |  | R02-D012
3 |  | Gi1/0/3 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-03 | [6 empty] | iDRAC |  |  | R02-D003 | [6 empty] | 55 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [5 empty] | C13-1 |  |  |  | R02-P001
4 |  | Gi1/0/4 |  |  | 관리 |  |  |  | ENC-01 | [6 empty] | OA1 |  |  | R02-D004 | [6 empty] | 56 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [5 empty] | C13-1 |  |  |  | R02-P002
5 |  | Gi1/0/5 |  |  | 관리 |  |  |  | ENC-01 | [6 empty] | OA2 |  |  | R02-D005
6 |  | Gi1/0/6 |  |  | 관리 |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | SPA-MGMT |  |  | R02-D006
7 |  | Gi1/0/7 |  |  | 관리 |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | SPB-MGMT |  |  | R02-D007
8 |  | Gi1/0/8 |  |  | 관리 |  |  |  | TOR-A | [6 empty] | mgmt0 |  |  | R02-D008
9 |  | Gi1/0/9 |  |  | 관리 |  |  |  | TOR-B | [6 empty] | mgmt0 |  |  | R02-D009
10 |  | Gi1/0/10 |  |  | 관리 |  |  |  | SAN-A | [6 empty] | MGMT |  |  | R02-D010
11 |  | Gi1/0/11 |  |  | 관리 |  |  |  | SAN-B | [6 empty] | MGMT |  |  | R02-D011
12 |  | Gi1/0/12 |  |  | 관리 |  |  |  | AIX-01 | [6 empty] | HMC1 |  |  | R02-D052

## U39 TOR-A
TOR-A | [10 empty] | Cisco Nexus 93180YC-FX | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  | R02 · U39 | [6 empty] | 구분 | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | FDO2315A1BC | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.39 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 1–48 · SFP28 25G | [38 empty] | 49–54 |  |  | 관리
|  | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 | 15 |  | 17 | 19 |  | 21 |  | 23 | 25 | 27 |  | 29 | 31 | 33 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 49 | 51 | 53 |  | 55
|  | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  | 24 | 26 | 28 |  | 30 | 32 | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 | 48 |  |  | 50 | 52 | 54 |  | C
후 면
|  | FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [5 empty] | FAN 3 | [5 empty] | FAN 4 | [12 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [16 empty] | 57 | [6 empty] | 58
[36 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | Eth1/1 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X3 |  |  |  | R02-D023 | [5 empty] | 54 | Eth1/54 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-B |  |  |  |  | Eth1/54 |  |  | R02-D037
2 |  | Eth1/2 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X4 |  |  |  | R02-D024 | [5 empty] | 55 | mgmt0 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/8 |  |  | R02-D008
11 |  | Eth1/11 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | FLR1 |  |  |  | R02-D013 | [5 empty] | 57 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-A |  |  |  |  | C13-2 |  |  | R02-P003
12 |  | Eth1/12 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | S4-P1 |  |  |  | R02-D015 | [5 empty] | 58 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-B |  |  |  |  | C13-2 |  |  | R02-P004
13 |  | Eth1/13 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | FLR1 |  |  |  | R02-D017
14 |  | Eth1/14 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | S4-P1 |  |  |  | R02-D019
15 |  | Eth1/15 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-03 | [5 empty] | NDC1 |  |  |  | R02-D021
16 |  | Eth1/16 |  |  | 서비스 |  |  |  | AIX-01 | [5 empty] | C1-P1 |  |  |  | R02-D054
21 |  | Eth1/21 |  |  | 스토리지 |  |  |  | STG-01 | [5 empty] | SPA-ETH0 |  |  |  | R02-D027
49 |  | Eth1/49 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-01 | [5 empty] | Eth1/1 |  |  |  | R02-D032
50 |  | Eth1/50 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-02 | [5 empty] | Eth1/1 |  |  |  | R02-D033
53 |  | Eth1/53 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | Eth1/53 |  |  |  | R02-D036

## U38 TOR-B
TOR-B | [10 empty] | Cisco Nexus 93180YC-FX | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  | R02 · U38 | [6 empty] | 구분 | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | FDO2315A2BC | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.38 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 1–48 · SFP28 25G | [38 empty] | 49–54 |  |  | 관리
|  | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 | 15 |  | 17 | 19 |  | 21 |  | 23 | 25 | 27 |  | 29 | 31 | 33 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 49 | 51 | 53 |  | 55
|  | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  | 24 | 26 | 28 |  | 30 | 32 | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 | 48 |  |  | 50 | 52 | 54 |  | C
후 면
|  | FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [5 empty] | FAN 3 | [5 empty] | FAN 4 | [12 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [16 empty] | 57 | [6 empty] | 58
[36 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | Eth1/1 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B2-X3 |  |  |  | R02-D025 | [5 empty] | 54 | Eth1/54 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-A |  |  |  |  | Eth1/54 |  |  | R02-D037
2 |  | Eth1/2 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B2-X4 |  |  |  | R02-D026 | [5 empty] | 55 | mgmt0 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/9 |  |  | R02-D009
11 |  | Eth1/11 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | FLR2 |  |  |  | R02-D014 | [5 empty] | 57 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-A |  |  |  |  | C13-3 |  |  | R02-P005
12 |  | Eth1/12 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | S4-P2 |  |  |  | R02-D016 | [5 empty] | 58 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-B |  |  |  |  | C13-3 |  |  | R02-P006
13 |  | Eth1/13 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | FLR2 |  |  |  | R02-D018
14 |  | Eth1/14 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | S4-P2 |  |  |  | R02-D020
15 |  | Eth1/15 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-03 | [5 empty] | NDC2 |  |  |  | R02-D022
16 |  | Eth1/16 |  |  | 서비스 |  |  |  | AIX-01 | [5 empty] | C1-P2 |  |  |  | R02-D055
21 |  | Eth1/21 |  |  | 스토리지 |  |  |  | STG-01 | [5 empty] | SPB-ETH0 |  |  |  | R02-D028
49 |  | Eth1/49 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-01 | [5 empty] | Eth1/2 |  |  |  | R02-D034
50 |  | Eth1/50 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-02 | [5 empty] | Eth1/2 |  |  |  | R02-D035
53 |  | Eth1/53 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | Eth1/53 |  |  |  | R02-D036

## U36 SAN-A
SAN-A | [7 empty] | Brocade G620 | [36 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · U36 | [6 empty] | 구분 | 스토리지 |  |  |  | 시리얼 |  |  | BRCAG1234A01 | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.36 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 0–7 |  |  |  |  | 8–15 | [6 empty] | 16–23 | [6 empty] | 24–31 | [7 empty] | 32–39 | [7 empty] | 40–47 | [5 empty] | QSFP
|  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 40 | 41 |  | 42 | 43 |  | 48 | 49
|  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 44 | 45 |  | 46 | 47 |  | 50 | 51
후 면
|  | 관리 | [5 empty] | USB | [5 empty] | FAN 1 | [5 empty] | FAN 2 |  |  |  |  | FAN 3 | [6 empty] | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2
|  |  | 64 | [10 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [9 empty] | 66 | [6 empty] | 67
|  |  | MGMT |  | CON | [29 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
0 |  | P0 |  |  | 스토리지 |  | SRV-01 | [5 empty] | S1-P1 |  |  |  | R02-D038
1 |  | P1 |  |  | 스토리지 |  | SRV-02 | [5 empty] | S1-P1 |  |  |  | R02-D040
2 |  | P2 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X1 |  |  |  | R02-D042
3 |  | P3 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X2 |  |  |  | R02-D043
4 |  | P4 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPA-IO0-P0 |  |  |  | R02-D046
5 |  | P5 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPB-IO0-P0 |  |  |  | R02-D047
6 |  | P6 |  |  | 스토리지 |  | AIX-01 | [5 empty] | C2-P1 |  |  |  | R02-D056
7 |  | P7 |  |  | 스토리지 |  | AIX-01-IO1 | [5 empty] | P1-C1-T1 |  |  |  | R02-D062
64 |  | MGMT |  |  | 관리 |  | MGMT-SW | [5 empty] | Gi1/0/10 |  |  |  | R02-D010
66 |  | PSU1 |  |  | 전원 |  | PDU-A | [5 empty] | C13-4 |  |  |  | R02-P007
67 |  | PSU2 |  |  | 전원 |  | PDU-B | [5 empty] | C13-4 |  |  |  | R02-P008

## U35 SAN-B
SAN-B | [7 empty] | Brocade G620 | [36 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · U35 | [6 empty] | 구분 | 스토리지 |  |  |  | 시리얼 |  |  | BRCAG1234A02 | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.35 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 0–7 |  |  |  |  | 8–15 | [6 empty] | 16–23 | [6 empty] | 24–31 | [7 empty] | 32–39 | [7 empty] | 40–47 | [5 empty] | QSFP
|  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 40 | 41 |  | 42 | 43 |  | 48 | 49
|  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 44 | 45 |  | 46 | 47 |  | 50 | 51
후 면
|  | 관리 | [5 empty] | USB | [5 empty] | FAN 1 | [5 empty] | FAN 2 |  |  |  |  | FAN 3 | [6 empty] | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2
|  |  | 64 | [10 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [9 empty] | 66 | [6 empty] | 67
|  |  | MGMT |  | CON | [29 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
0 |  | P0 |  |  | 스토리지 |  | SRV-01 | [5 empty] | S1-P2 |  |  |  | R02-D039
1 |  | P1 |  |  | 스토리지 |  | SRV-02 | [5 empty] | S1-P2 |  |  |  | R02-D041
2 |  | P2 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B2-X1 |  |  |  | R02-D044
3 |  | P3 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B2-X2 |  |  |  | R02-D045
4 |  | P4 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPA-IO0-P1 |  |  |  | R02-D048
5 |  | P5 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPB-IO0-P1 |  |  |  | R02-D049
6 |  | P6 |  |  | 스토리지 |  | AIX-01 | [5 empty] | C2-P2 |  |  |  | R02-D057
7 |  | P7 |  |  | 스토리지 |  | AIX-01-IO1 | [5 empty] | P1-C1-T2 |  |  |  | R02-D063
64 |  | MGMT |  |  | 관리 |  | MGMT-SW | [5 empty] | Gi1/0/11 |  |  |  | R02-D011
66 |  | PSU1 |  |  | 전원 |  | PDU-A | [5 empty] | C13-5 |  |  |  | R02-P009
67 |  | PSU2 |  |  | 전원 |  | PDU-B | [5 empty] | C13-5 |  |  |  | R02-P010

## U32 STG-01-DAE1
STG-01-DAE1 | [7 empty] | 디스크 선반 | [5 empty] | Dell EMC Unity 25-드라이브 DAE (2U) | [28 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 | [5 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U32–33 | [5 empty] | 구분 |  | 스토리지 · STG-01 |  |  |  |  | 시리얼 |  | CKM00202000456 | [5 empty] | 관리 IP |  | - |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 드라이브 0–24 | [38 empty] | 상태
|  |  | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD | 3.84T SSD | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD | 3.84T SSD | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD |  | 3.84T SSD |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈 | 빈
● 전원
● 장애
|  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24
Pool 1 · RAID5
후 면
|  | LCC B | [13 empty] | 1 | [9 empty] | PSU B | [15 empty] | 2
[16 empty] | A (입력) | [5 empty] | B (확장) | [19 empty] | C14
|  | LCC A | [13 empty] | 3 | [9 empty] | PSU A | [15 empty] | 4
[16 empty] | A (입력) | [5 empty] | B (확장) | [19 empty] | C14
A = 컨트롤러(또는 앞 선반) 쪽 입력 · B = 다음 선반으로 확장
확장 선반: 컨트롤러 SP A/B의 SAS → LCC A/B의 A 포트 · 다음 선반은 B 포트에서 이어짐
연결 정보 | [5 empty] | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 |  | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  |  | 비고
1 |  | 후면 |  | LCCB-A |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | Mini-SAS HD 1m |  |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | R02 U30–31 |  |  |  |  | SPB-SAS0 |  |  |  | R02-D065 |  |  |  |  | SP B → LCC B
2 |  | 후면 |  | PSU B |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-B | [6 empty] | R02 후면 우 |  |  |  |  | C13-11 |  |  |  | R02-P034 |  |  |  |  | B 계통
3 |  | 후면 |  | LCCA-A |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | Mini-SAS HD 1m |  |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | R02 U30–31 |  |  |  |  | SPA-SAS0 |  |  |  | R02-D064 |  |  |  |  | SP A → LCC A
4 |  | 후면 |  | PSU A |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-A | [6 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  |  | C13-11 |  |  |  | R02-P033 |  |  |  |  | A 계통

## U30 STG-01
STG-01 |  |  |  |  | 컨트롤러 |  |  |  |  | Dell EMC Unity XT 480 (DPE) | [37 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [6 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U30–31 | [6 empty] | 구분 |  | 스토리지 · STG-01 |  |  |  |  | 시리얼 |  | CKM00201900123 | [6 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.30 |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
| 드라이브 0–24 | [43 empty] | 상태
|  | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈 | 빈
● 전원
● 장애
|  | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24
Pool 1 · RAID5
후 면
| SP B |  |  |  |  | 임베디드 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 3 | [6 empty] | I/O 0 · FC 4P | [6 empty] | 4 |  | 5
[12 empty] | MGMT |  |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [10 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[6 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [14 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU B | [11 empty] | 6
C14
| SP A |  |  |  |  | 임베디드 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [10 empty] | 9 | [6 empty] | I/O 0 · FC 4P | [6 empty] | 10 |  | 11
[12 empty] | MGMT |  |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [10 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[6 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [14 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU A | [11 empty] | 12
C14
연결 정보 | [5 empty] | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 | [5 empty] | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  |  | 비고
1 | 후면 |  | SPB-MGMT |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/7 |  |  |  |  | R02-D007
2 | 후면 |  | SPB-ETH0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-B | [6 empty] | R02 U38 |  |  |  |  | Eth1/21 |  |  |  |  | R02-D028 |  |  |  |  | iSCSI
3 | 후면 |  | SPB-SAS0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | Mini-SAS HD 1m | [5 empty] | STG-01-DAE1 | [6 empty] | R02 U32–33 |  |  |  |  | LCCB-A |  |  |  |  | R02-D065 |  |  |  |  | SP B → LCC B
4 | 후면 |  | SPB-IO0-P0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-A | [6 empty] | R02 U36 |  |  |  |  | P5 |  |  |  |  | R02-D047 |  |  |  |  | Fabric A
5 | 후면 |  | SPB-IO0-P1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-B | [6 empty] | R02 U35 |  |  |  |  | P5 |  |  |  |  | R02-D049 |  |  |  |  | Fabric B
6 | 후면 |  | PSU B |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-B | [6 empty] | R02 후면 우 |  |  |  |  | C13-6 |  |  |  |  | R02-P012 |  |  |  |  | B 계통
7 | 후면 |  | SPA-MGMT |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/6 |  |  |  |  | R02-D006
8 | 후면 |  | SPA-ETH0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-A | [6 empty] | R02 U39 |  |  |  |  | Eth1/21 |  |  |  |  | R02-D027 |  |  |  |  | iSCSI
9 | 후면 |  | SPA-SAS0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | Mini-SAS HD 1m | [5 empty] | STG-01-DAE1 | [6 empty] | R02 U32–33 |  |  |  |  | LCCA-A |  |  |  |  | R02-D064 |  |  |  |  | SP A → LCC A
10 | 후면 |  | SPA-IO0-P0 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-A | [6 empty] | R02 U36 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | R02-D046 |  |  |  |  | Fabric A
11 | 후면 |  | SPA-IO0-P1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-B | [6 empty] | R02 U35 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | R02-D048 |  |  |  |  | Fabric B
12 | 후면 |  | PSU A |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-A | [6 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  |  | C13-6 |  |  |  |  | R02-P011 |  |  |  |  | A 계통

## U26 AIX-01-IO1
AIX-01-IO1 | [6 empty] | I/O 드로어 | [6 empty] | IBM EMX0 PCIe3 I/O 확장 드로어 | [26 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 | [6 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U26–29 |  |  |  |  | 구분 | 서버 · AIX-01 |  |  |  | 시리얼 |  | 78C9D3E | [5 empty] | 관리 IP | - |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
전면 — 팬 · 전원 · 상태 표시 (연결 없음)
전면 모델 표기가 본체와 같게 보일 수 있음
후면에 광케이블 포트(T1·T2)가 달린 I/O 모듈 2개 + 슬롯만 있고 HMC 포트가 없으면 I/O 드로어
후 면
|  | P1 · I/O 모듈 | [21 empty] | P2 · I/O 모듈
[6 empty] | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  | C4 |  |  | C5 |  | C6 | [7 empty] | C1 |  | C2 |  | C3 |  |  | C4 |  | C5 |  | C6
|  |  | 1 | [21 empty] | 5
|  |  | P1-T1 |  |  |  | 3 | [17 empty] | P2-T1
[7 empty] | 4 |  |  | 빈 |  |  |  | 빈 |  | 빈 |  |  | 빈 |  | 빈 | [7 empty] | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈
|  |  | 2 | [21 empty] | 6
|  |  | P1-T2 | [21 empty] | P2-T2
|  |  | → 본체 | [21 empty] | → 본체
FC 2P
|  | PSU 1 | [8 empty] | 7 | [22 empty] | PSU 2 | [5 empty] | 8
[11 empty] | C14 | [28 empty] | C14
I/O 드로어: 전면 표기가 본체와 같아 보여도 후면에 HMC 포트가 없음 · 모듈마다 T1·T2 한 쌍이 본체 광케이블 어댑터로 연결
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 |  | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 |  | 후면 |  | P1-T1 |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | R02 U22–25 |  |  |  | C3-T1 |  |  |  | R02-D058 |  |  |  | 드로어 P1 · T1–T1 (한 쌍)
2 |  | 후면 |  | P1-T2 |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | R02 U22–25 |  |  |  | C3-T2 |  |  |  | R02-D059 |  |  |  | 드로어 P1 · T2–T2 (한 쌍)
3 |  | 후면 |  | P1-C1-T1 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-A |  |  |  |  | R02 U36 |  |  |  | P7 |  |  |  | R02-D062 |  |  |  | Fabric A
4 |  | 후면 |  | P1-C1-T2 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-B |  |  |  |  | R02 U35 |  |  |  | P7 |  |  |  | R02-D063 |  |  |  | Fabric B
5 |  | 후면 |  | P2-T1 |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | R02 U22–25 |  |  |  | C4-T1 |  |  |  | R02-D060 |  |  |  | 드로어 P2 · T1–T1 (한 쌍)
6 |  | 후면 |  | P2-T2 |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | R02 U22–25 |  |  |  | C4-T2 |  |  |  | R02-D061 |  |  |  | 드로어 P2 · T2–T2 (한 쌍)
7 |  | 후면 |  | PSU1 |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-A |  |  |  |  | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-10 |  |  |  | R02-P031 |  |  |  | A 계통
8 |  | 후면 |  | PSU2 |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-B |  |  |  |  | R02 후면 우 |  |  |  | C13-10 |  |  |  | R02-P032 |  |  |  | B 계통

## U22 AIX-01
AIX-01 |  |  |  |  | 본체 |  |  |  |  | IBM Power 4U 본체 (예: Power E1050) | [32 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 | [5 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U22–25 | [5 empty] | 구분 |  | 서버 · AIX-01 | [5 empty] | 시리얼 |  | 78A1B2C |  |  |  |  | 관리 IP | 10.10.1.40 |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 조작 패널 (LCD) | [10 empty] | NVMe U.2 · 0–9
[14 empty] | 1.6T NVMe | 1.6T NVMe | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈
▭ 표시창
● 전원 ○ ID
← 본체에만 있음
[14 empty] | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
rootvg 미러
팬 (베젤 안쪽 · 연결 없음)
후 면
|  | C1 · NIC 4P 25G | [12 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | C2 · FC 4P 32G | [9 empty] | 3 | 4
[15 empty] | P1 |  | P2 |  |  | P3 |  |  | P4 | [13 empty] | P1 | P2 |  | P3 |  | P4
|  | C3 · 광케이블 어댑터 → IO1 P1 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | C4 · 광케이블 어댑터 → IO1 P2 | [11 empty] | 7 |  | 8
[18 empty] | T1 |  |  |  | T2 | [16 empty] | T1 |  | T2
|  | C5 빈 슬롯 | [24 empty] | C6 빈 슬롯
|  | C7 빈 슬롯 | [24 empty] | C8 빈 슬롯
|  | eBMC · 서비스 프로세서 | [14 empty] | 9 |  |  | 10 |  |  | USB |  |  |  | HMC 포트 = 본체 표시
[17 empty] | HMC1 |  |  | HMC2
|  | PSU 1 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | PSU 2 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | PSU 3 | [5 empty] | 13 |  |  | PSU 4 |  |  |  |  | 14
[9 empty] | C20 | [12 empty] | C20 | [10 empty] | C20 | [7 empty] | C20
본체 표시: 전면 조작 패널(LCD) · 후면 HMC 포트 · 광케이블 어댑터(T1·T2) → I/O 드로어 · 슬롯 번호·배치는 모델별 확인
연결 정보 | [5 empty] | 서비스 |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [7 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 |  | 후면 |  | C1-P1 |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-A | [7 empty] | R02 U39 |  |  |  |  | Eth1/16 |  |  | R02-D054
2 |  | 후면 |  | C1-P2 |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-B | [7 empty] | R02 U38 |  |  |  |  | Eth1/16 |  |  | R02-D055
3 |  | 후면 |  | C2-P1 |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-A | [7 empty] | R02 U36 |  |  |  |  | P6 |  |  | R02-D056 |  |  |  | Fabric A
4 |  | 후면 |  | C2-P2 |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-B | [7 empty] | R02 U35 |  |  |  |  | P6 |  |  | R02-D057 |  |  |  | Fabric B
5 |  | 후면 |  | C3-T1 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01-IO1 | [7 empty] | R02 U26–29 |  |  |  |  | P1-T1 |  |  | R02-D058 |  |  |  | 드로어 P1 · T1–T1 (한 쌍)
6 |  | 후면 |  | C3-T2 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01-IO1 | [7 empty] | R02 U26–29 |  |  |  |  | P1-T2 |  |  | R02-D059 |  |  |  | 드로어 P1 · T2–T2 (한 쌍)
7 |  | 후면 |  | C4-T1 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01-IO1 | [7 empty] | R02 U26–29 |  |  |  |  | P2-T1 |  |  | R02-D060 |  |  |  | 드로어 P2 · T1–T1 (한 쌍)
8 |  | 후면 |  | C4-T2 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 광케이블 CXP 3m |  |  |  |  | AIX-01-IO1 | [7 empty] | R02 U26–29 |  |  |  |  | P2-T2 |  |  | R02-D061 |  |  |  | 드로어 P2 · T2–T2 (한 쌍)
9 |  | 후면 |  | HMC1 |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | MGMT-SW | [7 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/12 |  |  | R02-D052 |  |  |  | HMC 망
10 |  | 후면 |  | HMC2 |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | MGMT-SW | [7 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/13 |  |  | R02-D053 |  |  |  | HMC 망
11 |  | 후면 |  | PSU1 |  |  | 전원 |  |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | PDU-A | [7 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  |  | C19-28 |  |  | R02-P027 |  |  |  | A 계통
12 |  | 후면 |  | PSU2 |  |  | 전원 |  |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | PDU-B | [7 empty] | R02 후면 우 |  |  |  |  | C19-28 |  |  | R02-P028 |  |  |  | B 계통
13 |  | 후면 |  | PSU3 |  |  | 전원 |  |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | PDU-A | [7 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  |  | C19-29 |  |  | R02-P029 |  |  |  | A 계통
14 |  | 후면 |  | PSU4 |  |  | 전원 |  |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | PDU-B | [7 empty] | R02 후면 우 |  |  |  |  | C19-29 |  |  | R02-P030 |  |  |  | B 계통

## U20 SRV-01
SRV-01 | [10 empty] | HPE ProLiant DL380 Gen10 | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U20–21 |  |  |  |  | 구분 |  | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | SGH0123ABC | [6 empty] | 관리 IP |  | 10.10.1.21 | [5 empty] | 작성 | 2026-09-26
전 면
| BOX 1 | [15 empty] | BOX 2 | [13 empty] | BOX 3 | [13 empty] | I/O
|  | 480G SSD |  | 480G SSD | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 빈 | 빈 | 빈 |  | 빈 |  |  |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈
USB
SVC
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24
|  | RAID1 · OS |  |  | RAID5 · DATA | [12 empty] | RAID10 · DB
후 면
| S1 · FC HBA 2P | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | S4 · NIC 2P SFP28 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | S7 빈 슬롯
[13 empty] | P1 |  |  | P2 | [10 empty] | P1 |  |  | P2
| S2 빈 슬롯 | [16 empty] | S5 빈 슬롯 | [14 empty] | S8 빈 슬롯
| S3 빈 슬롯 | [16 empty] | S6 빈 슬롯 | [14 empty] | 라이저 3 : S7–S8
| FlexLOM |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | I/O | [5 empty] | USB | VGA |  |  | 7 |  |  | LOM 1GbE |  | 8 | [7 empty] | PSU 2 |  |  |  |  | 9 |  |  | PSU 1 |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | iLO |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 비고
1 | 후면 |  | S1-P1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-A | [5 empty] | R02 U36 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | R02-D038 | [5 empty] | Fabric A
2 | 후면 |  | S1-P2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-B | [5 empty] | R02 U35 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | R02-D039 | [5 empty] | Fabric B
3 | 후면 |  | S4-P1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/12 |  |  |  |  | R02-D015 | [5 empty] | vMotion
4 | 후면 |  | S4-P2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/12 |  |  |  |  | R02-D016 | [5 empty] | vMotion
5 | 후면 |  | FLR1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/11 |  |  |  |  | R02-D013
6 | 후면 |  | FLR2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/11 |  |  |  |  | R02-D014
7 | 후면 |  | iLO |  |  |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | MGMT-SW | [5 empty] | R02 U41 |  |  |  | Gi1/0/1 |  |  |  |  | R02-D001
8 | 후면 |  | LOM1 |  |  |  |  | 백업 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | PP-01 | [5 empty] | R02 U42 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | R02-D029 | [5 empty] | → R05 BAK-SW Gi1/0/3
9 | 후면 |  | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-B | [5 empty] | R02 후면 우 |  |  |  | C13-7 |  |  |  |  | R02-P014 | [5 empty] | B 계통
10 | 후면 |  | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-A | [5 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-7 |  |  |  |  | R02-P013 | [5 empty] | A 계통

## U18 SRV-02
SRV-02 | [10 empty] | HPE ProLiant DL380 Gen10 | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U18–19 |  |  |  |  | 구분 |  | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | SGH0123ABD | [6 empty] | 관리 IP |  | 10.10.1.22 | [5 empty] | 작성 | 2026-09-26
전 면
| BOX 1 | [15 empty] | BOX 2 | [13 empty] | BOX 3 | [13 empty] | I/O
|  | 480G SSD |  | 480G SSD | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  | 1.2T SAS |  |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 1.92T SSD | 1.92T SSD |  | 빈 | 빈 | 빈 |  | 빈 |  |  |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 | 빈
USB
SVC
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24
|  | RAID1 · OS |  |  | RAID5 · DATA | [12 empty] | RAID10 · DB
후 면
| S1 · FC HBA 2P | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | S4 · NIC 2P SFP28 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | S7 빈 슬롯
[13 empty] | P1 |  |  | P2 | [10 empty] | P1 |  |  | P2
| S2 빈 슬롯 | [16 empty] | S5 빈 슬롯 | [14 empty] | S8 빈 슬롯
| S3 빈 슬롯 | [16 empty] | S6 빈 슬롯 | [14 empty] | 라이저 3 : S7–S8
| FlexLOM |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | I/O | [5 empty] | USB | VGA |  |  | 7 |  |  | LOM 1GbE |  | 8 | [7 empty] | PSU 2 |  |  |  |  | 9 |  |  | PSU 1 |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | iLO |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 비고
1 | 후면 |  | S1-P1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-A | [5 empty] | R02 U36 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | R02-D040 | [5 empty] | Fabric A
2 | 후면 |  | S1-P2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-B | [5 empty] | R02 U35 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | R02-D041 | [5 empty] | Fabric B
3 | 후면 |  | S4-P1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/14 |  |  |  |  | R02-D019 | [5 empty] | vMotion
4 | 후면 |  | S4-P2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/14 |  |  |  |  | R02-D020 | [5 empty] | vMotion
5 | 후면 |  | FLR1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/13 |  |  |  |  | R02-D017
6 | 후면 |  | FLR2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/13 |  |  |  |  | R02-D018
7 | 후면 |  | iLO |  |  |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | MGMT-SW | [5 empty] | R02 U41 |  |  |  | Gi1/0/2 |  |  |  |  | R02-D002
8 | 후면 |  | LOM1 |  |  |  |  | 백업 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | PP-01 | [5 empty] | R02 U42 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | R02-D030 | [5 empty] | → R05 BAK-SW Gi1/0/4
9 | 후면 |  | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-B | [5 empty] | R02 후면 우 |  |  |  | C13-8 |  |  |  |  | R02-P016 | [5 empty] | B 계통
10 | 후면 |  | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-A | [5 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-8 |  |  |  |  | R02-P015 | [5 empty] | A 계통

## U16 SRV-03
SRV-03 | [9 empty] | Dell PowerEdge R640 | [32 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U16 | [6 empty] | 구분 |  | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | 7XK2Q53 | [5 empty] | 관리 IP | 10.10.1.23 |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
| UID |  |  |  |  | 600G SAS |  | 600G SAS |  | 600G SAS |  | 600G SAS |  | 빈 |  | 빈 | 빈 |  | 빈 |  | 빈 |  | 빈 | [14 empty] | 전면 I/O
| ● 상태 | [37 empty] | USB | SVC | VGA
| ○ 전원 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
[6 empty] | RAID1 · OS |  |  |  | RAID1 · DATA
후 면
| S1 · NIC 2P | [16 empty] | S2 빈 슬롯 | [14 empty] | S3 빈 슬롯
| OCP |  | 1 |  | 2 |  |  |  | I/O | [5 empty] | USB |  | VGA |  |  |  | 3 |  |  | LOM |  | 4 | [6 empty] | PSU 1 |  |  | 5 |  | PSU 2 |  |  |  | 6
|  |  | 1 |  | 2 | [15 empty] | iDRAC |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 | 면 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 | [5 empty] | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 | 후면 | NDC1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-A | [6 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/15 |  |  |  | R02-D021
2 | 후면 | NDC2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-B | [6 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/15 |  |  |  | R02-D022
3 | 후면 | iDRAC |  |  |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  | Gi1/0/3 |  |  |  | R02-D003
4 | 후면 | LOM1 |  |  |  |  | 백업 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | PP-01 | [6 empty] | R02 U42 |  |  |  | 3 |  |  |  | R02-D031 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/5
5 | 후면 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-A | [6 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-9 |  |  |  | R02-P017 |  |  |  | A 계통
6 | 후면 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-B | [6 empty] | R02 후면 우 |  |  |  | C13-9 |  |  |  | R02-P018 |  |  |  | B 계통

## U01 ENC-01
ENC-01 | [11 empty] | HPE BladeSystem c7000 | [35 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U1–10 | [5 empty] | 구분 |  | 서버 |  |  | 시리얼 |  |  | CZJ12345AB | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.1.10 | [5 empty] | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
|  |  |  | BL460c Gen10 | [5 empty] | BL460c Gen10 | [6 empty] | BL460c Gen10 |  |  |  |  | BL460c Gen10 |  |  |  | BL460c Gen10 | [6 empty] | BL460c Gen10
[38 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이
|  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16
|  |  | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 |  |  |  |  | 빈 베이 |  |  |  | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이
디스플레이
|  |  | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2 | [6 empty] | PSU 3 | [6 empty] | PSU 4 | [8 empty] | PSU 5 | [6 empty] | PSU 6
|  |  | 2650W | [7 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W | [8 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W
후 면
|  | FAN 1 | [10 empty] | FAN 2 | [9 empty] | FAN 3 | [8 empty] | FAN 4 | [9 empty] | FAN 5
|  | ◎ | [10 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎
|  | BAY 1 · VC FlexFabric-20/40 F8 | [23 empty] | BAY 2 · VC FlexFabric-20/40 F8
|  |  | 101 |  |  | 102 |  | 103 |  |  | 104 | [6 empty] | 107 |  |  | 108 | [5 empty] | 201 |  |  | 202 |  |  | 203 |  |  | 204 | [6 empty] | 207 |  |  | 208
|  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | X4 |  |  | X5 |  |  | X6 | X7 |  |  | X8 | [5 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | X3 |  |  | X4 |  | X5 |  | X6 |  |  | X7 |  |  | X8
|  | BAY 3 빈 베이 | [23 empty] | BAY 4 빈 베이
|  | BAY 5 빈 베이 | [23 empty] | BAY 6 빈 베이
|  | BAY 7 빈 베이 | [23 empty] | BAY 8 빈 베이
|  | OA 1 | [23 empty] | OA 2
|  |  | 901 |  |  |  | USB |  |  | CON | [16 empty] | 902 |  |  |  | USB |  |  |  | CON
|  |  | MGMT | [23 empty] | MGMT
|  | FAN 6 | [10 empty] | FAN 7 | [9 empty] | FAN 8 | [8 empty] | FAN 9 | [9 empty] | FAN 10
|  | ◎ | [10 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎
|  | AC 6 | [8 empty] | AC 5 | [7 empty] | AC 4 | [6 empty] | AC 3 | [9 empty] | AC 2 | [7 empty] | AC 1
[5 empty] | 6 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 1
[5 empty] | C20 | [8 empty] | C20 | [7 empty] | C20 | [6 empty] | C20 | [8 empty] | C20 | [8 empty] | C20
※ 섀시 뒤에서 보면 AC 입력 번호가 오른쪽→왼쪽 순서
도면 번호 = 베이×100 + 포트 (예: 베이 2의 X3 = 203) · OA = 901/902 · 전원 입력 = 1–6
연결 정보 | [6 empty] | 서비스 |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨
1 |  | AC1 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-25 |  |  | R02-P019 | [5 empty] | 901 |  | OA1 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/4 |  |  |  |  | R02-D004
2 |  | AC2 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-26 |  |  | R02-P020 | [5 empty] | 902 |  | OA2 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/5 |  |  |  |  | R02-D005
3 |  | AC3 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-27 |  |  | R02-P021
4 |  | AC4 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-25 |  |  | R02-P022
5 |  | AC5 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-26 |  |  | R02-P023
6 |  | AC6 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-27 |  |  | R02-P024
101 |  | B1-X1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-A | [6 empty] | P2 |  |  | R02-D042
102 |  | B1-X2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-A | [6 empty] | P3 |  |  | R02-D043
103 |  | B1-X3 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-A | [6 empty] | Eth1/1 |  |  | R02-D023
104 |  | B1-X4 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-A | [6 empty] | Eth1/2 |  |  | R02-D024
107 |  | B1-X7 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B2-X7 |  |  | R02-D050
108 |  | B1-X8 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B2-X8 |  |  | R02-D051
201 |  | B2-X1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-B | [6 empty] | P2 |  |  | R02-D044
202 |  | B2-X2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-B | [6 empty] | P3 |  |  | R02-D045
203 |  | B2-X3 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-B | [6 empty] | Eth1/1 |  |  | R02-D025
204 |  | B2-X4 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-B | [6 empty] | Eth1/2 |  |  | R02-D026
207 |  | B2-X7 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B1-X7 |  |  | R02-D050
208 |  | B2-X8 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B1-X8 |  |  | R02-D051

## 0U PDU-A
PDU-A | [6 empty] | APC AP8868 (24×C13 + 6×C19) | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · 후면 좌 | [5 empty] | 구분 |  | 전원 |  |  |  | 시리얼 |  | 5A1234E01234 | [5 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.201 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 입력 |  |  | BANK 1 · C13 | [11 empty] | BANK 2 · C13 | [10 empty] | BANK 3 · C19 | [7 empty] | 표시부
|  |  | 31 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 전류 A
|  |  | IEC309 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  | 차단기 3
0U 세로형 PDU를 가로로 눕혀 그림 · 칸 안 숫자 = PDU에 인쇄된 콘센트 번호 · 색 칸 = 사용 중
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | C13-1 |  | 전원 |  | MGMT-SW | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P001 | [6 empty] | 26 | C19-26 |  |  |  | 전원 |  |  | ENC-01 |  |  |  |  | AC2 |  |  | R02-P020
2 |  | C13-2 |  | 전원 |  | TOR-A | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P003 | [6 empty] | 27 | C19-27 |  |  |  | 전원 |  |  | ENC-01 |  |  |  |  | AC3 |  |  | R02-P021
3 |  | C13-3 |  | 전원 |  | TOR-B | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P005 | [6 empty] | 28 | C19-28 |  |  |  | 전원 |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | PSU1 |  |  | R02-P027
4 |  | C13-4 |  | 전원 |  | SAN-A | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P007 | [6 empty] | 29 | C19-29 |  |  |  | 전원 |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | PSU3 |  |  | R02-P029
5 |  | C13-5 |  | 전원 |  | SAN-B | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P009 | [6 empty] | 31 | 입력 |  |  |  | 전원 |  |  | 분전반 A |  |  |  |  | A-12 |  |  | R02-P025
6 |  | C13-6 |  | 전원 |  | STG-01 | [5 empty] | PSU A |  |  | R02-P011
7 |  | C13-7 |  | 전원 |  | SRV-01 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P013
8 |  | C13-8 |  | 전원 |  | SRV-02 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P015
9 |  | C13-9 |  | 전원 |  | SRV-03 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P017
10 |  | C13-10 |  | 전원 |  | AIX-01-IO1 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P031
11 |  | C13-11 |  | 전원 |  | STG-01-DAE1 | [5 empty] | PSU A |  |  | R02-P033
25 |  | C19-25 |  | 전원 |  | ENC-01 | [5 empty] | AC1 |  |  | R02-P019

## 0U PDU-B
PDU-B | [6 empty] | APC AP8868 (24×C13 + 6×C19) | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도 · 전면 = 랙 앞문 쪽에서 본 면 | ◀ 랙
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · 후면 우 | [5 empty] | 구분 |  | 전원 |  |  |  | 시리얼 |  | 5A1234E05678 | [5 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.202 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 입력 |  |  | BANK 1 · C13 | [11 empty] | BANK 2 · C13 | [10 empty] | BANK 3 · C19 | [7 empty] | 표시부
|  |  | 31 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 전류 A
|  |  | IEC309 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  | 차단기 3
0U 세로형 PDU를 가로로 눕혀 그림 · 칸 안 숫자 = PDU에 인쇄된 콘센트 번호 · 색 칸 = 사용 중
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | C13-1 |  | 전원 |  | MGMT-SW | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P002 | [6 empty] | 26 | C19-26 |  |  |  | 전원 |  |  | ENC-01 |  |  |  |  | AC5 |  |  | R02-P023
2 |  | C13-2 |  | 전원 |  | TOR-A | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P004 | [6 empty] | 27 | C19-27 |  |  |  | 전원 |  |  | ENC-01 |  |  |  |  | AC6 |  |  | R02-P024
3 |  | C13-3 |  | 전원 |  | TOR-B | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P006 | [6 empty] | 28 | C19-28 |  |  |  | 전원 |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | PSU2 |  |  | R02-P028
4 |  | C13-4 |  | 전원 |  | SAN-A | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P008 | [6 empty] | 29 | C19-29 |  |  |  | 전원 |  |  | AIX-01 |  |  |  |  | PSU4 |  |  | R02-P030
5 |  | C13-5 |  | 전원 |  | SAN-B | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P010 | [6 empty] | 31 | 입력 |  |  |  | 전원 |  |  | 분전반 B |  |  |  |  | B-12 |  |  | R02-P026
6 |  | C13-6 |  | 전원 |  | STG-01 | [5 empty] | PSU B |  |  | R02-P012
7 |  | C13-7 |  | 전원 |  | SRV-01 | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P014
8 |  | C13-8 |  | 전원 |  | SRV-02 | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P016
9 |  | C13-9 |  | 전원 |  | SRV-03 | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P018
10 |  | C13-10 |  | 전원 |  | AIX-01-IO1 | [5 empty] | PSU2 |  |  | R02-P032
11 |  | C13-11 |  | 전원 |  | STG-01-DAE1 | [5 empty] | PSU B |  |  | R02-P034
25 |  | C19-25 |  | 전원 |  | ENC-01 | [5 empty] | AC4 |  |  | R02-P022

## 사용법
사용법 |  |  |  | 5분 요약 — 복사 · 수정 · 번호 · 랙 관리 · 인쇄 |  |  |  | 장비 전·후면도 라이브러리
0 | 파일 구성과 탭 색
· 1_장비도면_라이브러리.xlsx 사용법 · 기준 · 부품 · 빈 양식 21종 · 작성 예시 14종
· 2_랙예시_DC1-R02.xlsx 랙 1대를 파일 1개로 관리하는 예 (랙 실장도 + 장비 시트 16개, 케이블 라벨 양쪽 일치)
· 3_랙_빈양식.xlsx 새 랙 파일을 만들 때 복사해서 시작
· 탭 색 회색 = 안내 주황 = 부품 파랑 = 빈 양식(양식-) 초록 = 작성 예시(예시-)
1 | 새 장비 시트 만들기 — 6단계
| 1 | 가장 비슷한 예시- 또는 양식- 시트 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일(랙 파일) 선택 → [복사본 만들기] 체크 → 확인
| 2 | 시트 이름 바꾸기: 탭 더블클릭 → U20 SRV-01 처럼 U 위치 + 장비명
| 3 | 1~2행 머리글 입력: 장비명 · 모델 · 설치 위치 · 랙·U · 구분 · 시리얼 · 관리 IP · 작성일
| 4 | 부품 바꾸기: [부품] 시트에서 부품 범위 복사 → 장비 시트에서 놓을 자리의 왼쪽 위 칸 클릭 → 붙여넣기 (같은 크기면 그대로 덮어써짐)
| 5 | 연결된 포트 칸에 도면 번호 (1, 2, 3 …) 입력 → [홈 > 셀 스타일]에서 '포트 서비스' 등 용도 색 선택
| 6 | 아래 표에 번호별 정보 입력 (용도·면은 목록 선택) → 번호 칸이 분홍색이면 도면에 그 번호가 없거나 두 번 이상 있음
2 | 부품 다루기
· 교체: 슬롯 모듈은 19칸(1/3 폭) · 29칸(1/2 폭)으로 크기가 통일 → 같은 크기 부품을 그 자리에 붙이면 끝
· 삭제: 범위 선택 → [홈 > 지우기 > 모두 지우기] (Delete 키는 글자만 지움) — 장비 바탕이 흰색이라 지운 자리가 자연스러움
· 포트 색: 포트 칸 선택 → 셀 스타일 클릭 (테두리는 그대로). 되돌리기 = '포트 미연결'
· 포트 늘리기: 옆 포트와 아래 포트명 칸을 함께 복사해 붙이기. 연속 번호: 1, 2 입력 → 두 칸 선택 → 채우기 핸들 끌기
· 크기가 없는 모듈: 범위 선택 → 셀 스타일 '모듈 채움' → [테두리 > 바깥쪽 테두리] (선 색 회색)
· 열 너비 · 행 높이는 바꾸지 않기 — 모든 시트가 같은 격자(1칸 ≈ 4.2mm)라서 어디에 붙여도 크기가 같음
3 | 디스크 · 빈 칸 · RAID
· 디스크 칸 안 작은 글씨 = 용량 · 종류 (예: 1.92T SSD). 한 칸에 입력 → 그 디스크 칸 복사 → 다른 디스크 칸들을 한꺼번에 선택해 붙여넣기 (베이 번호는 디스크 칸 밖이라 그대로)
· 디스크 넣기 · 빼기: 디스크 칸 선택 → 셀 스타일 '디스크 장착' / '디스크 빈칸' → 용량 또는 '빈' 입력
· RAID 묶음: 묶을 디스크 범위 선택 → [테두리 ▾ > 굵은 바깥쪽 테두리] → 바로 아래(또는 위) 빈 줄에 RAID5 · DATA 입력 → 셀 스타일 'RAID 표시'
· 비어 있음도 기록: 빈 슬롯 = 점선 모듈 '빈 슬롯' · 빈 베이 = 흰 칸 '빈'. 디스크를 한 개씩 표로 만들 필요는 없음
4 | 도면 번호 · 포트명 · 케이블 라벨 — 서로 다른 세 가지
| 7 | 도면 번호 |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) | A-0001 | 케이블 라벨
· 도면 번호 = 색 칸 안 흰 숫자. 장비 한 대 안에서 겹치지 않게 1부터, 전면 → 후면 · 위 → 아래 · 왼쪽 → 오른쪽 순서
‣ 스위치 · 패치패널 · PDU처럼 번호가 인쇄된 장비는 인쇄된 번호를 그대로 도면 번호로 사용
‣ 슬롯마다 포트 번호가 반복되는 섀시는 슬롯 × 100 + 포트 (예: 슬롯 2의 3번 포트 = 203)
· 포트명 = 장비·OS에 표기된 이름 (iLO, LOM1, Eth1/21 …). 도면에서는 포트 아래 회색 작은 글씨, 표에서는 '포트명' 칸
· 케이블 라벨 = 케이블에 실제로 붙이는 라벨. 표의 노란 칸에만 적고 도면에는 적지 않음. 케이블 양쪽 장비의 표에 같은 라벨
5 | 앞·뒤 기준 · 여러 박스로 된 시스템 · 선반
· 전면 = 랙 앞문 쪽에서 보이는 면 (제조사가 부르는 앞·뒤와 달라도). 관리 포트가 앞에 있는 장비(예: Cray XD)는 전면 도면에, 뒤에 꽂는 디스크는 후면 도면에 — 부품은 어느 면에나 붙일 수 있음
· 여러 박스 = 한 시스템 (본체 + I/O 드로어 · 컨트롤러 + 디스크 선반 · Superdome 2 + IOX): 박스마다 시트 1개, 랙 목록 '시스템' 칸에 같은 이름, 시트 제목 옆 배지(본체 · I/O 드로어 · 디스크 선반)
‣ 박스 사이 케이블도 표에 한 줄씩: 드로어 광케이블 = 용도 '인터커넥트', 선반 SAS = '스토리지'. 다른 랙이면 상대 위치에 R03 U20처럼
· IBM Power 본체 vs I/O 드로어 (앞 표기가 같을 때): 후면에 HMC 포트가 있으면 본체, 광케이블 포트(T1·T2)가 달린 모듈 2개 + 슬롯만 있으면 I/O 드로어 · 조작 패널(LCD)은 본체 · 드로어도 자기 시리얼이 있음
· 선반 · 트레이 · 소형 장비: 랙 목록에 선반을 구분 '선반'으로 한 줄(U · 높이), 그 위 장비는 면 '선반'(실장도 · U 겹침에서 빠지고 링크는 그대로) · 도면은 [양식-소형장비] (틀 너비 = 실제 폭 mm ÷ 8칸)
6 | 다른 파일로 복사
· 시트 통째로 (권장): 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일 → [복사본 만들기]. 서식 · 인쇄 설정 · 목록 · 번호 확인이 모두 유지
· 보고서에 도면만: 도면 범위 선택 → [홈 > 복사 ▾ > 그림으로 복사] → 워드 · PPT · 다른 엑셀에 붙여넣기 (모양 그대로, 수정은 원본에서)
· 셀째로 다른 시트에: 받는 시트도 같은 격자여야 크기가 같음 → 양식 시트를 먼저 복사해 두고 그 위에 붙이기
· 표만: 표 범위 복사 → 받는 곳에서 [값 붙여넣기]. 병합 칸에는 여러 칸을 한 번에 붙일 수 없으니 한 열씩
7 | 랙별로 묶어 관리 (장비 200대 → 랙 파일 10~20개)
· 랙 1대 = 파일 1개 (예: DC1_R02.xlsx). 첫 시트 [랙] = 실장도 + 장비 목록, 나머지 시트 = 장비 1대씩
· 장비 추가: ① 장비 시트를 랙 파일로 복사 ② [랙] 목록 빈 줄에 U · 높이 · 면 · 장비명 · (시스템) · 모델 · 구분 · 시트 이름 → 실장도 자동 표시 + ▶ 링크
· 장비 이동 · 제거: 목록의 U 숫자만 고치면 실장도가 따라감. 제거는 목록 줄 내용 지우기 + 시트 삭제
· 탭 순서는 랙 위쪽 장비부터 (탭 끌어서 정렬). 랙이 적으면 한 파일에 [랙] 시트를 여러 개(랙_R01, 랙_R02…) 두어도 됨
8 | 인쇄
· 모든 시트: A4 가로 · 배율 100% · 여백 좌우 10mm / 위아래 12mm · 바닥글(파일명 · 시트명 · 쪽 번호) 설정 완료
· Ctrl+P 미리보기로 확인. 배율을 줄이지 말 것 — 장비마다 글자 크기가 달라짐 (너비가 넘칠 때만 자동으로 조금 줄어듦)
· 표가 길면 다음 쪽으로 이어지고 1~3행 제목이 반복됨. 표 줄 추가: 빈 줄의 행 번호를 눌러 복사 → 아래 행 번호 우클릭 [복사한 셀 삽입] (병합·확인 기능 유지)
· 랙 파일 전체: [인쇄 > 설정 > 전체 통합 문서 인쇄] → 랙 실장도 + 모든 장비가 차례로. PDF는 [다른 이름으로 저장 > PDF]
9 | 자주 하는 실수
· 부품이 작거나 크게 붙음 → 받는 시트의 열 너비 · 행 높이가 다름. 양식 시트를 복사해서 시작
· '병합된 셀의 일부를 변경할 수 없습니다' → 모양이 다른 병합 칸에 붙여넣음. 같은 모양 칸(예: 디스크 칸 ↔ 디스크 칸)끼리 붙이거나 한 칸씩 입력
· 번호 칸이 분홍색 → 그 번호가 도면에 없거나 두 번 이상 있음
· 도형 · 그림은 쓰지 않음 → 전부 셀이라 복사 · 행 삽입 · 인쇄해도 어긋나지 않음